
江苏金羚纤维素纤维有限公司

3#炉一次风风管更换、除尘器更换部分布袋及炉膛水冷壁管喷涂施工招标书
招标单位：江苏金羚纤维素纤维有限公司
项目名称：3#炉一次风风管更换、除尘器更换部分布袋及炉膛水冷壁管喷涂施工
一、招标内容
1、本次招标为江苏金羚纤维素纤维有限公司根据年度更新改造工作安排，对3#炉一次风风管更换（含软连接）、布袋除尘器更换部分布袋及炉膛水冷壁管喷涂施工工作进行招标。本次招标共分为三个标段。

2、各标段施工内容、要求及材料提供方式如下：

2.1标段一：3#炉一次风风管更换（含软连接）

更换一次风左燃烧风管管段φ820x4（自圆形织物补偿器起至水冷风室进口，含圆形织物补偿器及电动调节圆风门）、右燃烧风管管段φ820x4（自圆形织物补偿器起至水冷风室进口，含圆形织物补偿器及电动调节圆风门），给煤系统密封风总管左侧炉前管段（φ273x3）更换2米，3只播煤风管（φ159x4.5）及金属软管更换。

锅炉型号:UG-75/3.82-M41。一次风管道布置图图号：M1137-1K/10（北方设计研究院）

2.1.1具体施工内容及要求

1）拆除废除的管段。
2）安装购置的圆形织物补偿器及新管段及电动调节圆风门。
3）厂家现场安装、调试。

4）拆除的报废管段及配件按甲方要求放在制定的地点，现场清理。

2.1.2材料提供方式

施工方提供如下材料：

	序号
	材料名称
	规格型号(图号）
	单位
	数量
	备注

	1
	圆型织物补偿器
	DN800  L=600
	件
	2
	带反法兰及连接附件
轴向：20mm;径向：100mm

	2
	圆形直管
	φ820x4（材料Q235-A）
	米
	3
	圆形直管

	3
	90°焊接弯头
	φ820x4  R=850（材料Q235-A）
	件
	2
	

	4
	方变圆
	1147x1300x4/φ820x4  L=500

（材料Q235-A）
	块
	2
	

	5
	圆形直管
	φ273x3
	米
	2
	

	6
	播煤风管（含弯头、直管及金属软管）
	图号：M1137-1K/10（北方设计研究院）Φ159x4.5
	套
	3
	

	7
	法兰垫片、紧固螺杆及螺母
	
	
	
	配套更换的法兰


2.2标段二：布袋除尘器更换部分布袋
2.2.1具体施工内容及要求

1）拆除计划更换的布袋及袋笼（共计400台套）

2）安装新购的除尘器布袋及袋笼（共计400台套）

3）保温及盖板恢复。

4）拆除的布袋及袋笼分别放入甲方指定的地点。
2.2.2材料提供方式

施工方提供下表所需材料：

	序号
	材料名称
	规格型号(图号）
	单位
	数量
	备注

	1
	滤袋
	PPS/PPS  614 MPS  glaze  CS30  D127x8130mm

(材质：PPS+超细纤维+镜面轧光+PTFE覆膜）
	条
	400
	原厂家必富达

	2
	滤笼
	三节自锁，有机硅防腐扁框架

（154x64x8100mm）
	条
	400
	


布袋及袋笼技术要求如下：出口粉尘浓度≤5mg/m3。滤袋允许使用温度150℃，最高使用温度180℃。
2.3标段三：炉膛水冷壁管喷涂
2.3.1具体施工内容及要求

1）普通超音速电弧喷涂（FeCrBSi铁基合金，CFB常规标配，涂层0.5mm,质保3年）

2）炉内施工区域脚手架搭建和拆除。

3）施工区域内水冷壁管表面打磨清理。

4)按普通超音速电弧喷涂规范进行喷涂。

5)施工完成后清理炉膛内杂物，运至指定地点。

2.3.2密相区水冷壁管常规局部喷涂总喷涂高度：
1)四面墙主体喷涂：炉膛卫燃带顶面（标高约8.47米）上方3.0米

2)炉膛四角（四个立柱水冷壁）：在主体高度基础上再加高1.0米。

锅炉型号:UG-75/3.82-M41。水冷壁管总图：D2075-00，炉膛燃烧室详图：LQ-27
二、投标单位要求:
1、投标单位须为注册资本的独立法人，公司营业执照经营范围包括本招标文件所招标项目范围。（提供营业执照复印件并加盖公章）
2、投标单位应提供与本项目相应的资质。投标书中提供的投标单位资质要求应符合投标单位资质要求。
3、投标单位不得将工程转包，如被发现转包立即清退出场，并拒付任何费用。
4、投标单位应具有相应的施工经验，投标时需提供类似的工程业绩。
5、投标单位投标所有要求提供的资料必须真实、齐全，如未按要求提供相关资料，所有责任自负。
6、投标单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，无违法和不良行为。

三、承包方式：
工程施工与材料总包（施工材料提供方式详见各招标标段的相关说明内容）。本投标价一次性包死，按本工程项目招标文件的条件承包本次招标范围的全部工作内容，所有价格均已包含一切政府征收的税、费和承包人的一切成本及合理利润。本工程不接受联合体投标。
四、投标报价内容：
1、报投标总价、各标段的独立报价、各标段的材料费、施工费报价。报价原则按江苏省2014年定额进行计价。报价书中必须提供工程量清单、工程计算式、材料清单。报价中包括运输费及保管费、税金、施工费以及特检院的告知监检及相关费用（如确需发生）、保险费、食宿费、措施费等。
2、注明增值税专用发票税率。
3、注明总施工工期及各标段的独立施工工期（具体进场施工日期以甲方通知为准）。

4、注明项目质保期。
五、结算付款方式：
可银行承兑汇票结算。合同签订后预付30%合同款，工程完工经甲方验收合格并提供全额增值税专用发票后付至合同款的90%，10%合同款质保期满后支付。

六、质量验收标准
招标方将严格按招标文件、材料图号的图纸要求及国家和行业规范要求执行验收。
七、投标单位需提交下列材料：
1、投标单位营业执照，与本项目相应的资质证书，安全生产许可证，法人授权委托书等相关材料。
2、投标单位履约能力证明材料，如与本项目类似的工程业绩证明材料等。
3、投标单位投标报价表，包含投标报价，增值税税率与施工工期及质保期。
4、投标联系人及联系方式。

5、施工方案等相关资料。
八、踏勘现场: 
各投标单位应认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标单位应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。一旦投标单位中标，中标单位不得以不完全了解项目现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标方将不予采纳。
九、项目投标的基本承诺要求：
1、无论投标的过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。
2、评标方式：由招标人组织评标委员会公开评审，评标办法：低价中标法。报批的中标单位电话通知具体洽谈时间。

3、工程不得转包，如被发现转包立即清退出场，并拒付任何费用。
4、落标单位不通知。
4、投标文件正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，投标文件副本可以复印。投标文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。装订采用左侧固定装订方式（胶装），不得采用活页装订，投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。投标文件封套上需写明：招标方地址、招标方名称、项目名称、标段号、投标单位全称、投标单位地址。投标书一正一副。
十、领取招投标文件的时间地点及要求：
2026年7月3日开始领取。可通过http://www.viscosefibre.com网址查看（招投标信息中），邮件、传真等方式领取招投标文件。联系人：耿平 联系电话：025-57518871。
十一、现场及技术答疑：
投标单位须勘察现场并参与和招标方技术联系人的交流沟通答疑，现场勘察地点：江苏金羚纤维素纤维有限公司（大丰区王港闸南首），现场勘察时间：2026年7月6日10:00时（各施工单位勘察现场必须自备交通工具，费用自负；若不勘查现场，施工风险自负）。 招标方现场勘察及技术答疑负责人：王胜兵13651584345。
十二、联系方式及投标地点：
为最大限度地规避舞弊风险，我公司仅接收密封完好的投标书，不接收采用电子邮件方式等非密封件标书和密封破损的标书。投标文件正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，投标文件副本可以复印。投标文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。装订采用左侧固定装订方式（胶装），不得采用活页装订，投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。投标文件封套上需写明：招标方地址、招标方名称、项目名称、标段号、投标单位全称、投标单位地址。投标书一正一副。
投标截止日期：2026年7月9日16：00时；要求必须封标后，邮寄或送递。
邮寄地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼 
邮编：210019 联系人：耿平 联系电话：025-57518871。


