
江苏金羚纤维化验室废气排放改造设计、施工招标书
招标单位：江苏金羚纤维素纤维有限公司
项目名称：化验室废气排放改造设计、施工招标
一、招标内容
1、本次招标为江苏金羚纤维素纤维有限公司根据属地生态环境局要求和年度更新改造工作安排，对化验室废气排放改造设计、采购、施工、试运行项目进行招标。

化验室废气排放改造三套：排风管道、排风机、碱石灰过滤器、排气筒（含固定风管井字架）、电气等设计配置。

2、招标形式：设计、采购、施工、试运行总承包
3、技术要求

3.1相关设计参数如下：

	污染源产生位置
	污染源种类
	风量m3/h
	产生情况
	治理措施
	收集效率
	去除效率
	排放情况
	排气筒参数
	排放时间

	
	
	
	产生量kg/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	
	
	排放量kg/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	
	

	原纺化验室
	HCL
	1200
	2.220
	0.0056
	4.625
	通风厨+碱石灰过滤器
	90%
	50%
	0.999
	0.0025
	2.081
	高15m，内径0.2m,常温
	400

	
	硫酸雾
	
	0.490
	0.0012
	1.021
	
	
	50%
	0.221
	0.0006
	0.459
	
	

	锅炉化验室
	HCL
	1200
	1.850
	0.0046
	3.854
	
	90%
	50%
	0.833
	0.0021
	7.734
	
	400

	
	硫酸雾
	
	0.098
	0.0002
	0.204
	
	
	50%
	0.044
	0.0001
	0.092
	
	

	中心化验室
	HCL
	1200
	1.850
	0.0046
	3.854
	
	90%
	50%
	0.833
	0.0021
	1.734
	
	400


3.2原墙排轴流风机拆除，风管连接修复。新增排风机按设计参数重新选型配置，排风机选配离心式，耐酸。
3.3碱石灰过滤器根据设计参数设计配置，明确规格型号、填料更换周期等，耐酸。

3.4 排气筒根据高度要求结合现场设计配置，需明确材质，耐酸。

3.5排风管根据介质结合设计配置，需明确材质，耐酸。

3.6通风橱利用现有通风橱。

3.7排风机、碱石灰过滤器、排气筒设置在屋顶。
4、公共节点说明
4.1电气:建设方（招标方、下同）负责将动力电缆接至设备电控柜上接线端口，施工方（中标方、下同）负责设备电控柜至用电设备的所有动力电缆。

4.2土建:土建部分由施工方设计，建设方施工。

其他要求  

5.1施工方负责相关设备系统的调试及操作培训。

5.2施工方必须具有相应的设计、施工资质。

5.3施工方负责所有楼板、墙体的开孔，施工后的洞口由建设方封堵。

5.4投标书中必须提供初步设计方案，明确主要设备材料的品牌、单价。

5.5废气排放整改方案需取得环保部门认可。

5.6竣工结束后，施工方提供竣工图纸4套。

5.7投标前必须参加建设方组织的现场勘察及答疑会。
大丰化验室排风现状图见附件。
二、投标单位要求:
1、投标单位须为注册资本的独立法人，公司营业执照经营范围包括本招标文件所招标项目范围。（提供营业执照复印件并加盖公章）
2、投标单位应提供与本项目相应的设计、施工资质。投标书中提供的投标单位资质要求应符合投标单位资质要求。
3、投标单位不得将工程转包，如被发现转包立即清退出场，并拒付任何费用。
4、投标单位应具有相应的施工经验，投标时需提供类似的工程业绩。
5、投标单位投标所有要求提供的资料必须真实、齐全，如未按要求提供相关资料，所有责任自负。
6、投标单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，无违法和不良行为。

三、承包方式：
本项目设计、采购、施工、试运行总承包。本投标价一次性包死，按本工程项目招标文件的条件承包本次招标范围的全部工作内容，所有价格均已包含一切政府征收的税、费和承包人的一切成本及合理利润。本工程不接受联合体投标。
四、投标报价内容：
1、报投标总价、总价优惠价及设计、采购、施工、试运行相关分项报价。报价书中必须按本招标文件第一条的相关要求提供相应的设计施工方案、材料明细等文件。

2、注明增值税专用发票税率。
3、注明项目工期。

4、注明项目质保期。
五、结算付款方式：
可银行承兑汇票结算。合同签订后预付30%合同款，工程完工经甲方验收合格并提供全额增值税专用发票后付至合同款的90%，10%合同款质保期满后支付。

六、质量验收标准
招标方将严格按招标文件要求及国家和行业规范要求执行验收。
七、投标单位需提交下列材料：
1、投标单位营业执照，与本项目相应的资质证书，安全生产许可证，法人授权委托书等相关材料。
2、投标单位履约能力证明材料，如与本项目类似的工程业绩证明材料等。
3、投标单位投标报价表，包含投标报价，增值税税率与施工工期及质保期。
4、投标联系人及联系方式。

5、设计、施工方案等相关资料。
八、踏勘现场: 
各投标单位须认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标单位应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。一旦投标单位中标，中标单位不得以不完全了解项目现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标方将不予采纳。
九、项目投标的基本承诺要求：
1、无论投标的过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。
2、评标方式：由招标人组织评标委员会公开评审，评标办法：低价中标法。报批的中标单位电话通知具体洽谈时间。

3、工程不得转包，如被发现转包立即清退出场，并拒付任何费用。
4、落标单位不通知。
4、投标文件正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，投标文件副本可以复印。投标文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。装订采用左侧固定装订方式（胶装），不得采用活页装订，投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。投标文件封套上需写明：招标方地址、招标方名称、项目名称、标段号、投标单位全称、投标单位地址。投标书一正一副。
十、领取招投标文件的时间地点及要求：
2026年7月9日开始领取。可通过http://www.viscosefibre.com网址查看（招投标信息中），邮件、传真等方式领取招投标文件。联系人：耿平 联系电话：025-57518871。
十一、现场及技术答疑：
2026年7月9日开始接受技术答疑。投标单位须勘察现场并参与和招标方技术联系人的交流沟通答疑，现场勘察地点：江苏金羚纤维素纤维有限公司（大丰区王港闸南首），现场勘察时间：2026年7月13日10:00时（各施工单位勘察现场必须自备交通工具，费用自负；若不勘查现场，施工风险自负）。 招标方现场勘察/技术答疑负责人：范云/高宝祥 15862077055/13951722252。
十二、联系方式及投标地点：
为最大限度地规避舞弊风险，我公司仅接收密封完好的投标书，不接收采用电子邮件方式等非密封件标书和密封破损的标书。投标文件正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，投标文件副本可以复印。投标文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。装订采用左侧固定装订方式（胶装），不得采用活页装订，投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。投标文件封套上需写明：招标方地址、招标方名称、项目名称、标段号、投标单位全称、投标单位地址。投标书一正一副。
投标截止日期：2026年7月15日16：00时；要求必须封标后，邮寄或送递。
邮寄地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼 
邮编：210019 联系人：耿平 联系电话：025-57518871。


